上海工商外国语职业学院

老旧食堂节能综合改造项目

招标文件

2014年7月3日

目  录

第一部分 投标邀请	１

第二部分 	3

1 总  则	3

1.1 适用范围	3

1.2 有关定义	3

1.3 合格的投标人	3

1.4 招标文件的澄清和修改	3

1.5 答疑会和现场考察	4

2 投标文件	4

2.1 投标文件的组成	4

3 质量保证要求与售后服务	13

# 投标邀请

投标邀请

上海工商外国语职业学院就老旧食堂节能综合改造项目，进行公开招标，欢迎合格投标人前来参与投标。

- 招标项目：老旧食堂节能综合改造

二、招标项目简介：相关配套软件、相关表具等一批、配套工程（详见本招标资料）。

三、投标人应具备的资格条件：

（一）基本资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业（营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件，以及投标人法定代表人身份证明和授权代表委托书原件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收的良好记录；

（二）其他资格条件

1、营业执照经营范围中有“机电安装工程”或“环保设备”或“节能设备”；

四、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。

五、本投标邀请在上海工商外国语职业学院网站主页以公告形式发布。

六、投标截止时间：2014年7月18日下午13:00点（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达指定投标地点。

七、投标地点：上海工商外国语职业学院后勤资产处50101办公室（五号楼）

八、联系方式：

采 购 人：上海工商外国语职业学院

联 系 人： 张永生

地    址： 上海市浦东新区惠南镇观海路505号

邮    编： 201399

联系电话：68028531、13901790858

传    真：68028533

电子邮件：trudaqing@hotmail.com

上海工商外国语职业学院

二〇一四年七月八日

## 总  则

### 适用范围

1.1.1本招标文件仅适用于本次邀请招标所叙述的工程项目。

### 有关定义

1.2.1 “招标人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的招标人是上海工商外国语职业学院。

### 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“投标邀请”第三条的基本条件；

（2）向招标人报名并登记备案；

（3）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（4）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 招标文件的澄清和修改

1.4.1在投标截止时间前，招标人无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

1.4.2招标人对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间前进行。

1.4.3投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日3天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知招标人。

### 答疑会和现场考察

1.5.1 根据采购项目和具体情况，投标人认为有必要，可以联系招标人对项目现场进行考察，投标人派专人参加学校的现场勘查。

1.5.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 投标文件

### 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

2.1.1报价部分。

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现（主材列项填写，辅材可综合报价，电脑、服务器价格按项填列，强电布线分开报价），包括投标人完成本项目所需的一切费用；所有所投设备的安装、调试、辅材均包含在总报价内，本项目为交钥匙工程，项目在部署过程中所产生的各类配件（含表箱、各种开关、线路、管材等）一律由投标方提供。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

2.1.2技术部分。

投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置及详细的技术指标和参数；

（2）技术总体设计方案，包括系统总体架构和网络拓扑图及相关说明，软件系统结构及各功能模块的说明等；

（3）项目施工组织计划

（4）安全、质量和文明施工保证措施

（5）投标人认为需要提供的文件和资料。

（6）招标范围内项目设备一览表

| 序号 | 名称 |  |  | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 节能监管平台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能耗监管 |  | 软件平台 |  | 1 | 套 |  |
| 2 |  |  | 电能采集器 |  | 2 | 台 |  |
| 3 |  |  | 水能耗采集器 |  | 2 | 台 |  |
| 4 |  |  | 智能水表 | DN100 | 1 | 块 |  |
| 5 |  |  | 智能水表 | DN50 | 3 | 块 |  |
| 6 |  |  | 智能水表 | DN25 | 2 | 块 |  |
| 7 |  |  | 智能电表 |  | 10 | 块 |  |
| 8 |  |  | 智能燃气表 |  | 8 | 块 |  |
| 9 |  |  | 天然气能耗采集器 |  | 2 | 台 |  |
| 10 | 数据中心 |  | 办公电脑 |  | 2 | 台 |  |
| 11 |  |  | 服务器 |  | 2 | 台 |  |
| 12 |  |  | 服务器操作系统 |  | 2 | 套 |  |
| 13 |  |  | 数据库 |  | 1 | 套 |  |
| 14 |  |  | 打印机 |  | 1 | 套 |  |
| 15 |  |  | 交换机 |  | 1 | 套 |  |
| 16 |  |  | 服务器机柜 |  | 1 | 套 |  |
| 17 |  |  | 显示屏 |  | 1 | 套 |  |
| 二、 | 空调控制节能改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调控制器 |  |  |  | 14 | 套 |  |
| 2 | 集中器 |  |  |  | 2 | 个 |  |
| 3 | 电线 |  |  | ∮2.5 国标线 | 1 | 顶 |  |
| 4 | 网线 |  |  |  | 100 | 米 |  |
| 5 | PVC线槽 |  |  | 3、5、10mm | 300 | 米 |  |
| 三、 | 厨房无害化垃圾处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生化处理机 |  |  | YLWC300 | 1 | 套 |  |
| 2 | 不锈钢地沟 |  |  |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 绿化搬迁 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 室内地秤 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 排污管道 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 自来水管道 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 电（380V）及管道 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 四、 | 食堂冷室节能改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 库房部分8*5*2.4Hm(0-5)℃六面体 | 聚胺脂双面彩钢板 |  | 100mm | 143 | ㎡ |  |
| 2 |  | 硅胶，铆钉 |  |  | 143 | ㎡ |  |
| 3 |  | 手拉门 |  | 门洞800*1800 | 1 | 扇 |  |
| 4 | 制冷系统 | 谷轮（全封闭）压缩机组 |  | ZB38(5P) | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 冷风机 |  | DL-8.2/40 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 电磁阀 |  |  | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 膨胀阀 |  | TEX2 | 1 | 只 |  |
| 8 |  | R-22制冷剂 |  | 13.6Kg/瓶 | 1 | 瓶 |  |
| 9 | 电气系统 | 温度控制器 |  |  | 1 | 只 |  |
| 10 |  | 安全防爆库灯 |  |  | 4 | 套 |  |
| 11 |  | 交流接触器 |  |  | 3 | 只 |  |
| 12 |  | 热继电器 |  |  | 3 | 只 |  |
| 13 |  | 空气开关 |  |  | 1 | 只 |  |
| 14 |  | 单开开关 |  |  | 1 | 只 |  |
| 15 |  | 电气柜 |  |  | 1 | 只 |  |
| 16 | 管路系统 | 冷媒连接管（壁厚1mm） |  | Φ28/16 | 15 | m |  |
| 17 |  | 保温管 |  | Φ28 | 15 | m |  |
| 18 |  | 电线 |  | ∮2.5 、∮0.5 国标线 | 1 | 项 |  |
| 19 |  | PVC线槽 |  | 3、5、10mm | 8 | m |  |
| 20 |  | PVC下水管 |  | Φ25 | 3 | m |  |

（8）节能监管平台技术指标

- 符合以下原则：

本次招标需严格按照《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》要求进一步规范硬件、软件体系，扩展监管范围，深化监管内容利用校园网络资源，采用通用数字计量表具、技术先进可靠的数据转换传输设备、大型数据库及功能强大的数据管理软件实现建筑能耗实时采集、远程传输、动态管理、专家诊断体系、设备远程控制等功能。

- 设计主要技术指标如下：

《节能监测技术通则》GB/T15316-1994

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设分项能耗数据采集技术导则》

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》中附件1、2的要求

《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》

《高等学校校园设施节能运行管理办法》

《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》

《关于推进高等学校节约型校园建设进一步加强高等学校节能节水工作的意见（建科[2008]90号）》

《中华人民共和国国家计量检定规程》JJG225-2001

《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ128-2000

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《公共建筑用能监测系统工程技术规范》DGJ08-2068-2012

《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《分散型控制系统工程设计规定》HG/T 20573-95

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电气装置安装工程施工及验收标准》GB/50258-96

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50306

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《建筑物智能化系统验收标准》DB31/219.1-1998

《低压配电设计规范》GB50054-95

《中华人民共和国国家计量检定规程》JJG225-2001

《建筑能耗监测系统技术导则》建设部.2008颁

《公共建筑节能设计标准》 DGJ08-107-2012

（9）空调控制节能改造技术指标

1.功能要求：

空调节能控制系统应具满足电源管理和学习遥控双重控制模式对空调进行节能控制器与管理。还满足能够通过有线网络，实现远程对空调的运行状态进行监测、控制和模式设定，并可以把现场的温湿度等环境参数、空调的电能消耗和空调的运行状态等信息上报给管理系统，从而实现空调的集中管理和节能控制。

2.网络节能控制器主要技术指标

不低于以下指标

	输入电压：交流220V±10%。

	输出电流：20A

	自身功耗：2W（max）

	电压测量误差：≤0.1%

	电流测量误差：≤0.1%

	功率测量误差：≤0.5%

	电能测量误差：≤0.5%

	电能计数范围：99999.9 KWH

	时钟误差 ≤2s/d

	时钟保持：3～5年（视电池性能）

	定时范围：2000～2099年

	定时时段：月份和日期：2组（夏季和冬季）

时间定时：6组 （上午、下午和晚上）

休息时段：4组（午休和晚班）

	温度范围：-10℃～50℃

	测量精度：误差：<±0.5℃，在25℃时测试

	修正范围：±10℃

	湿度范围：10%～90%RH

	修正范围：±10%

	测量精度：误差：<±5%RH， 在25℃时测试

	温度默认设置：夏季开启30℃，关闭26℃

冬季开启10℃，关闭16℃

	接收载频：38KHz

	发射载频范围：30～50KHz

	默认发射载频：38KHz

	遥控距离：5～10米

	存储指令数：64个（关闭和制冷、制热、除湿模式下的温度16～30℃）

	通信速率：20～250 kps

	默认速率：100 kps

	地址范围：001～255

（10）厨房无害化垃圾处置技术指标

1.设计标准

(1) 《环境空气质量标准》        （GB3095-1996）；

(2) 《大气污染物综合排放标准》   （GB16297-1996）；

(3) 《恶臭污染物排放标准》       （GB14554-93）；

(4) 《城市区域环境噪声标准》     （GB3096-93）；

(5) 《工业企业厂界噪声标准》      （GB12348-96）；

(6) 《污水综合排放标准》          （GB8978-1996）；

(7) 《地面水环境质量标准》       （GB3838-88）

2.主要功能要求

应符合处理多种垃圾对象的要求；

应满足处理中不用停机要求；

应采用不用蒸煮、纯原生态处理技术。

3.处置设备技术要求不低于以下指标：

| 项目(单位) | 资源化采用值 |
| --- | --- |
| 水分(%) | ≤20% |
| 有机质（以C计）(%) | ≥20 |
| pH | 6.0～7.0 |
| 蛔虫卵死亡率(%) | 95～100 |
| 大肠杆菌值 | 10-1 |
| 汞及化合物（以Hg计）(mg/Kg) | ≤0.1 |
| 镉及化合物（以Cd计）(mg/Kg) | ≤0.1 |
| 铬及化合物（以Cr计）(mg/Kg) | ≤10 |
| 砷及化合物（以As计）(mg/Kg) | ≤3 |
| 铅及化合物（以Pb计）(mg/Kg) | ≤3 |
| 粗蛋白(%) | ≥17 |
| 沙门氏菌 | 不得检出 |
| 黄曲霉毒素B1(μg/kg) | 不得检出 |

（11）食堂冷藏室节能改造技术指标

1.改造要求

| 序号 | 库名 | 库温 | 库体尺寸（外） | 入库温度 | 出库温度 | 冷却时间 | 货物 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ℃ | 长×宽×高（m） | ℃ | ℃ | h |  |
| 1 | 冷冻库 |  | 8*5*2.4 | 20 | -18 | 24 | 肉类 |
| 2 | 冷藏库 | 2-8 | 8*5*2.4 | 20 | 5 | 24 | 蔬菜 |

2.设计依据

参照应符合以下设计标准：

《冷库设计规范》(GB50072-2010)

《组合冷库》（JB/T9061-1999）

《工业金属管道设计规范》（GB50316）

《压力管道规范》GB/T 20801.1~GB/T2008.01.6

《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2010）

3.制冷机组的配置技术指标

1）制冷主机的配置

不低于以下指标

| 制冷对象 | 蒸发温度℃ | 冷凝温度℃ | 制冷机械负荷（功率） | 参考型号 | 产冷量 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻库 | -25 | 50 | 6.6kW/台 | BFS81 (8P) | 12.4kW/台 | 1 |
| 冷藏库 | -5 | 50 | 4.2kW/台 | ZB38 (5P) | 9.8kW/台 | 1 |

.

2）制冷蒸发器冷风机技术要求

不低于以下指标

| 库号 | 名称 | 参考型号 | 制冷量 | 蒸发面积 | 风量 | 风机功率 | 电融霜功率 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻库 | 冷风机 | DD-15.9/80 | 15.9kW/台 | 80㎡ | 9600 | 250W×2 | 10.2kW/台 | 1 |
| 冷藏库 | 冷风机 | DL-8.2/40 | 8.2kW/台 | 40㎡ | 6800 | 180W×2 | 2.1kW/台 | 1 |

3）库体保温要求

应符合导热系数低要求；

应符合防水性能好要求；

应符合耐老化、化学稳定性好要求。

4）冷库门技术指标要求

应采用优质的材料；

用采用门道轨启闭装置；

5）制冷系统安全保护、自动控制及远程控制要求

需具备以下功能要求：

压缩机单机保护(高压过高，冷凝风机电流过载，压缩机电流过载)，冷风机电机过载停冷风机，冷风机电热融霜翅片温度高停止化霜，由库房温度传感器，微电脑温度控制器控制压缩冷凝机组自动开停，冷风机开停，组成库温自控回路；由微电脑温度控制器(带除霜控制功能)按设定时间段定时自动电热融霜；由库房温度传感器，微电脑温度控制器，温湿度记录仪，实现库温检测、显示。

## 质量保证要求与售后服务

a投标人必须提供中标货物齐全的资料（进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

b 投标人对所有货物负责安装集成、调试；

c 投标人应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并能保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

d 货物出现故障后，响应及排除故障时间；

e 详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

f 投标人对提供的所有货物，明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

g 质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。